客服热线：18915530377                              A4I微差压变送器使用说明书                                                               

A4I差压变送器适合于中低量程的气体压力/差压/负压的测量。与电容式相比受潮气和粉尘的影响小，压力迟滞小，响应速度快，不受安装位置的影响。

技术指标

介质：空气及其它干净气体                                            外形尺寸图

[image: image1.png]L




量程：最小0~120Pa，最大0~200kPa

精度：±0.25%  F.S

供电电压：(12~30)V DC                                 

输出信号：(4~20)mA ( 2线)；(0~10)V (3线)                              

调节：15%  F。S

负载阻抗：24V时为250Ω

工作温度：-25℃~70℃

补偿温度：(-10~50)℃

温漂：优于±0.05% F.S/℃（Z+S）

稳定性：±0.25%  F.S/年

过压：500kPa或3XFS，取二者中较小的一个

压力连接：接头外径5.5mm，用于套内经5.00mm的连接软管

工作湿度：90% R.H.无冷凝

电器连接：开盖后插入式螺丝接线端子接线

用户电缆：建议使用直径4~6mm的电缆

用户调整：开盖后电位器调整

外壳：压紧耐用的ABS塑胶

产品应用

医疗设备 洁净室 检漏设备 隔离室 过滤器 暖通空调

调整-接线图        电流输出







 电压输出

[image: image2.jpg]+24V

oV

ot ZERD,

[IRs] o}
span

O | 2hng

HERE




[image: image3.jpg]424V
RL=2500

2 NUCA ) e

0
o

b1y 3

-24V




产品选型

	型号
	差压量程
	型号
	差压量程

	A4I-125Pa
	0~125Pa
	A4I/Z—120Pa
	±60Pa

	A4I-250Pa
	0~250Pa
	A4I/Z—250Pa
	±125Pa

	A4I-500Pa
	0~500Pa
	A4/Z—500Pa
	±250Pa

	A4I-1kPa
	0~1kPa
	A4I/Z—1kPa
	±500Pa

	A4I-2.5kPa
	0~2.5kPa
	A4I/Z—2.5kPa
	±1.25kPa

	A4I-7kPa
	0~7kPa
	A4I/Z—100kPa
	±50kPa

	A4I-35kPa
	0~35kPa
	A4I/Z—200kPa
	±100kPa

	A4I-100kPa
	0~100kPa
	
	

	A4I-200kPa
	0~200kPa
	
	


www.sz-ssyb.com

